1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

Настоящий проект выполнен на оборудование системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, пожаротушения магазина самообслуживания.

При разработке проекта предусмотрен комплексный подход с условием взаимодействия всех систем, осуществляющих противопожарную защиту и охрану здания с учетом необходимой эксплуатационной надежности. Обеспечена возможность дальнейшего развития, модификации и возможных изменений в процессе эксплуатации объекта.

Проект разработан на основании договора ________________ и технического задания на разработку проектной документации, выданного Заказчиком на объект, расположенный по адресу ____________________.

Получены исходные данные:

- техническое задание от Заказчика;

- архитектурно-планировочные решения объекта.

При разработке проекта использованы следующие материалы:

- ГОСТ 21.101-97 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации».

- ГОСТ 27990-88 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования».

- ГОСТ 28130-89 «Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Общие технические требования».

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

- СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

- СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение ограничения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

- СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».

- СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования».

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

- ГОСТ 12.4.009 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание».

- ТТ 78.36.001-99. Типовые требования по инженерно-технической укрепленности и оборудованию сигнализацией предприятий торговли;

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

- РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов систем».

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок».

Проект разработан в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию систем при соблюдении предусмотренных рабочими документами мероприятий.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМОГО ОБЪЕКТА.

Объект находиться по адресу: _________________________________________.

Назначение объекта проектирования пожарной сигнализации: магазин самообслуживания (предприятие торговли). Общая площадь помещений объекта – до 1200 кв.м.

Высота потолка в помещениях не более 3-х метров. Все помещения (кроме торгового зала) оборудованы навесными потолками типа «Армстронг».

Защите установкой автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре подлежат все помещения объекта независимо от их функционального назначения и площади, за исключением помещений, связанных с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки, туалеты и т. п.), тамбуров и лестничных клеток.

Торговый зал оборудуется модульными установками пожаротушения тонкораспыленной водой.

Основным видом пожарной нагрузки в защищаемых помещениях является изоляция электрических кабелей, товарно-материальные ценности, торговое оборудование, оргтехника, мебель.

Пожарная сигнализация выводится на круглосуточный пост охраны объекта.

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АДРЕСНОЙ СИСТЕМЕ МИНИТРОНИК А32.

Проектом предусмотрено использование российской сертифицированной адресно-аналоговой системы охранно-пожарной сигнализации и управления «Минитроник А32».

Адресная система сигнализации «Минитроник А32» предназначена для защиты средствами пожарной и охранной сигнализации средних и малых объектов - таких, на которых ранее применялись шлейфовые приборы на 4÷24 шлейфа сигнализации.

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный и управления ППКОПУ03041-1-2 «Минитроник А32» (далее ППКОПУ) работает совместно с адресными устройствами (далее АУ) и предназначен для централизованной и автономной охраны зданий и сооружений - офисов, магазинов, банков, складских помещений, жилых домов, учреждений, предприятий от несанкционированных проникновений и пожаров.

ППКОПУ обеспечивает:

1. прием информации о проникновении, пожаре или неисправностях от АУ:

- адресных пожарных извещателей,

- адресных модулей и меток, к которым могут быть подключены охранные извещатели, пожарные извещатели, датчики инженерных систем - извещатели состояния;

2. отображение информации о неисправностях приемно-контрольного прибора, информационной (адресной) линии, адресных меток и состояния аккумуляторной батареи (АКБ);

3. оповещение дежурного персонала о возникших событиях путем выдачи текстовых, световых и звуковых сообщений на встроенный жидкокристаллический дисплей (4 строки по 21 символу), а также на выносные устройства оповещения (три «открытых коллектора» 12В) и ПЦО с помощью трех реле;

3. управление устройствами систем оповещения, дымоудаления и пожаротушения;

4. постановку и снятие с охраны с помощью электронных ключей Touch Memory;

5. регистрацию и хранение событий в энергонезависимой памяти (журнале событий).

Доступ к пульту управления ППКОПУ может ограничиваться электронными ключами типа Touch Memory.

ППКОПУ имеет выходы типа «открытый коллектор» (ОК) «Сирена», «Внимание/ Пожар» с контролем цепи управления и выход ОК «Тревога/Лампа».

ППКОПУ также имеет три релейных выхода: «Пожар», «Тревога» и «Неисправность» с переключающими контактами.

К  адресным устройствам относятся:

- «ИП212-108 (А16-ДИП)» адресный автоматический пожарный извещатель с системой самотестирования (далее ДИП);

- «А16-ИПР» адресный ручной извещатель (далее ИПР);

- «А16-КТМ» контроллер считывателя (далее КТМ);

- «А16-ТК-3» метка адресная охранно-контрольная (далее ТК-3);

- «А16-ТК» пожарная адресная метка (далее ТК);

- «А16-МАУ» модуль адресный управляющий (далее МАУ);

- «А16-УОП» модуль адресный управляющий (далее УОП);

- «А16-УПТ» модуль адресный управления пожаротушением (далее УПТ).

КТМ предназначен для извещателей с нормально-замкнутыми контактами, а также постановки/снятии с охраны с помощью считывателя ключей Touch Memory

ТК-3 предназначена для адресации извещений о тревоге и неисправностях от безадресных охранных или инженерных (контрольных) извещателей с нормально-замкнутым контактным выходом. Контролирует три независимых шлейфа сигнализации. При программировании ТК-3 присваивается единый адрес, и задаются индивидуальные номера для каждого из трех шлейфов сигнализации. Незадействованные шлейфы допускается не программировать.

ТК предназначена для адресации извещений о пожаре и неисправностях от безадресных пожарных извещателей с нормально-замкнутым контактным выходом. контролирует один шлейф сигнализации (ШС) на обрыв и короткое замыкание, обеспечивает возможность выдачи раздельных сигналов «Внимание» и «Пожар» при срабатывании соответственно одного или двух автоматических пожарных извещателей и сигнала «Пожар» при срабатывании ручного извещателя.

МАУ (выход реле 12/24В, 5А).  Предназначен для формирования сигналов запуска устройствами  дымоудаления, оповещения, пожаротушения и другими системами противопожарной автоматики, а также для контроля цепей управления. При неисправности цепи управления (обрыв, отсутствие напряжения) или в случае, если реле не выключилось, МАУ передает обобщенное сообщение о неисправности на ПКП. Неисправность цепи управления, а также отсутствие питания управляемого устройства индицируется миганием желтого оптического индикатора.

УОП (выход напряжения 12/24В, 3А). Предназначен для формирования сигналов управления несколькими устройствами оповещения (пожаротушения), с контролем шлейфа управления при обратной полярности нескольких устройств.

УПТ предназначен для управления одним направлением порошкового, (аэрозольного, газового пожаротушения). Управляет средствами объектового оповещения (световые табло, сирена), шлейфом с модулями пожаротушения, контролирует датчик открытия двери помещения, считыватель ключей Touch Memory для включения/выключения автоматического режима работы установки и кнопку дистанционного пуска автоматики пожаротушения (КДП). Контролирует на обрыв и короткое замыкание шлейф управления пожаротушением, шлейф датчика двери, все устройства оповещения и управления. По команде КДП или ППКОПУ УПТ формирует сигнал пуска модулей пожаротушения, кратковременно подавая на них напряжение 12В (24В). Питание модуля осуществляется от внешнего источника напряжения =12/24В, в том числе от источника питания, встроенного в ППКОПУ. При питании от внешнего источника напряжения модуль контролирует наличие питания ~220В.

Питание всех АУ (за исключением УОП и УПТ), осуществляется от информационной линии. Питание внешних устройств, требует самостоятельного питания, наличие этого питания контролируется управляющими модулями.

АУ при программировании условно разбивают на шлейфы сигнализации (ШС):

- пожарные ШС;

- охранные ШС;

- инженерные ШС;

- специальные ШС.

При этом физически АУ остаются подключенными к одной информационной линии. Шлейфы объединяются в разделы для формирования сигналов управления пожарной автоматики и оповещения (см. «Руководство по программированию ЮНИТ.437241.160РП.2011»).

Обмен информацией между ППКОПУ и АУ осуществляется по двухпроводной информационной линии (адресной линии - АЛ), подключаемой к ППКОПУ по лучевой или кольцевой схеме с возможностью ответвлений. Суммарная длина линии в зависимости от количества АУ составляет от 2 до 3 тысяч метров.

Суммарная длина линии в зависимости от количества АУ и составляет от 2 до 3 тысяч метров.

Для подключения ответвлений, а также для локализации коротких замыканий в кольцевой информационной линии желательно использовать размыкатели линии РЛ-1. Размыкатели отключают короткозамкнутые участки линии и автоматически восстанавливают ее целостность при исчезновении короткого замыкания.

Все АУ в системе имеют электронную адресацию.

4. СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ.

4.1.  АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ.

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) обеспечивает раннее обнаружение пожара в помещениях объекта. Прибор выдает адресные управляющие сигналы на систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и систему пожаротушения.

Исходя из характеристик помещений, оборудуемых АПС, видов пожарной нагрузки, потолочных перекрытий, особенностей развития очага горения, а также с целью раннего обнаружения пожара, проектом предусмотрена защита помещений:

- адресными дымовыми пожарными извещателями «ИП212-108 (А16-ДИП)»;

Количество пожарных извещателей устанавливаемых в помещениях определяется согласно п.13.3.3 и п.14.2 СП 5.13130.2009.

Расстояние между извещателями и от извещателя до стены должно соответствовать Таблице 13.3 СП 5.13130.2009.

Складские, подсобные, служебные и технологические помещения оборудуются дополнительными дымовыми пожарными извещателями устанавливаемыми в пространстве за подвесными потолками, согласно п.11 Таблицы А2 СП 5.13130.2009.  Т.к. извещатели устанавливаемые за фальшпотолком - адресные, согласно п.13.3.11 СП 5.13130.2009, установка выносных оптических индикаторов не требуется.

В защищаемых помещениях объекта, для которых одновременно выполняются условия, перечисленные в п.13.3.3 СП 5.13130.2009, устанавливается один адресный дымовой пожарный извещатель с системой самотестирования «ИП212-108 (А16-ДИП)».

Для подачи сигнала о пожаре в случае его визуального обнаружения дежурным или ответственным персоналом предусмотрено размещение адресных ручных пожарных извещателей «А16-ИПР» на путях эвакуации людей у основного и запасных выходов, на стенах и конструкциях здания, на высоте 1,5 м от уровня пола до органов управления.

В состав системы АПС входят:

- ППКОПУ «Минитроник А32» №№1 и 2;

- блоки резервного питания «БРП-12-3/14» №№1, 2, 3;

- адресные дымовые пожарные извещатели «А16-ДИП (ИП 212-108)»;

- адресные ручные пожарные извещатели «А16-ИПР»;

- модули пожаротушения тонкораспыленной водой «ТРВ Ураган-13»;

- модули адресные управляющие «А16-МАУ»;

- модуль адресный управляющий «А16-УОП»;

- метка адресная «А16-ТК»;

- светозвуковое табло ПОЖАР «Сфера ПРЕМИУМ ЗУ 12В»;

- световые табло ВЫХОД «Сфера ПРЕМИУМ РИП»;

- оповещатели звуковые ПКИ-РС1 «Говорун»;

- размыкатели линии «РЛ-1»;

- линии управления;

- линии оповещения;

- линии питания;

- информационные (адресные) линии.

К ППКОПУ №1 подключаются адресные пожарные извещатели, управление оповещением («А16-УОП»), открывание автоматических дверей основного выхода («А16-МАУ») и отключение общеобменной вентиляции, к  ППКОПУ №2 – управление пожаротушением («А16-МАУ», «А16-ТК»).

Связь между ППКОПУ №№1 и 2 осуществляется через адресный модуль «А16-МАУ» и адресную метку «А16-ТК».

ППКОПУ устанавливаются согласно требований пп.13.14.6-9 СП 5.13130.2009.

Адресные устройства пожарной сигнализации объединены в группы (охраняемые зоны), именуемые в дальнейшем «шлейфы сигнализации» (ШС) по аналогии со шлейфовыми приборами. Для формирования общего сигнала управления оповещением (модуль управляющий «А16-УОП») и пожаротушением (модули управляющие «А16-МАУ») ШС объединяются в группы управления.

При возникновении задымления в помещении торгового зала объекта:

- при срабатывании одного автоматического дымового пожарного извещателя – ППКОПУ №1 формирует сигнал «ВНИМАНИЕ».

- при срабатывании второго автоматического дымового пожарного извещателя – ППКОПУ №№1 и 2 формируют сигнал «ПОЖАР».

При возникновении задымления в остальных помещениях:

- при срабатывании одного автоматического дымового пожарного извещателя – ППКОПУ №1 формирует сигнал «ПОЖАР».

При включении «А16-ИПР» ППКОПУ №1 также выдает сигнал «ПОЖАР».

При формировании сигнала «ПОЖАР» на ЖКИ-дисплее ППКОПУ №1 высвечивается сообщение «ПОЖАР», точное место возгорания (адрес устройства), отключается вентиляция и открываются автоматические двери основного входа.

Также включается светозвуковое табло «ПОЖАР», подключенное к выходу типа «открытый коллектор» ППКОПУ №1.

Информационная линия прокладывается кабелем UT105нг(А)-FRLS FE180 1х2х0,5mm в гофротрубе. Архитектура линий ППКОПУ №№1, 2 – кольцевая с ответвлениями.

Для подключения ответвлений к информационной линии используются размыкатели линии «РЛ-1». Размыкатели отключают короткозамкнутые участки линии и автоматически восстанавливают ее целостность при исчезновении короткого замыкания.

4.2. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) прежде всего, предназначена для оповещения персонала объекта о пожаре.

Выбор способа оповещения людей о пожаре осуществлен по СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

Согласно требованиям этого документа помещения объекта должны быть оборудованы СОУЭ 3-го типа:

- звуковое (передача специальных текстов),

- световое (световые табло «ВЫХОД»).

Для звукового оповещения применены звуковые оповещатели ПКИ-РС-1 «Говорун».

Звуковые оповещатели выдают чередование текстового и речевого сигналов. Уровень звукового давления, развиваемый оповещателем на расстоянии 1 м, составляет от 85 до 110 дБ.

Световые табло указывают направление эвакуации при возникновении пожара.

Световые табло устанавливаются типа «ВЫХОД». (Световой указатель зеленого цвета, горит постоянным светом).

Для светового оповещения применены оповещатели световые (табло) «Сфера ПРЕМИУМ РИП», имеющие встроенный источник резервного питания. Световой блок оповещателя выполнен на светодиодах и не требует текущего обслуживания.

Принцип работы СОУЭ 3-го типа:

- при поступлении на ППКОПУ №1 сигнала «Пожар» формируется адресный управляющий сигнал пуска на модули адресные управляющие «А16-УОП». Включаются подключенные к модулям звуковые оповещатели.

5. АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ ВОДОЙ.

Согласно п.10 Таблицы А.1 Приложения А СП 5.13130.2009 «ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ» помещения магазина самообслуживания не требуется оборудовать автоматическими установками пожаротушения.

Т.о., по п.А3 Приложения А СП 5.13130.2009 и на основании технического задания полученного от Заказчика выбираем тип пожаротушения – локальный по площади.

Тип пожаротушения - модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой МУПТВ-13-ГЗ-ВД «ТРВ Ураган-13» (далее МУПТВ).

Исходя из защищаемой площади для пожаров класса «А» одним модулем «ТРВ Ураган-13» – 19,6 кв.м, модули необходимо размещать таким образом, чтобы обеспечить наиболее эффективное орошение защищаемой зоны, с учетом перекрывания зон орошения, исходя из того, что сторона вписанного квадрата в окружность площади орошения составляет 3,5 м. Взаимная установка модулей выполнена в квадратном порядке, при котором достигается максимальная зона взаимного орошения.

МУПТВ предназначена для локализации и тушения пожаров класса «А». Модуль является изделием многоразового использования. Вытеснение огнетушащего вещества (ОТВ) из корпуса МУПТВ производится газом, вырабатываемым газогенерирующим элементом ГГЭ-63 ТУ 4854-001-44270574-2000.

МУПТВ состоит из герметичного стального корпуса, заправленный водой с добавкой ПАВ и газогенерирующим элементом, установленным в специальный контейнер внутри корпуса. Конструкция контейнера исключает возможность попадания воды на газогенерирующий элемент (ГГЭ), а так же попадания в ОТВ каких - либо его фрагментов и шлаков. В нижней части корпуса расположен штуцер с расположенными в нем срезной мембраной и стаканом, к которому присоединен распылитель с двумя форсунками. Распылитель оборудован фильтрующим элементом. В верхней части корпуса расположен кронштейн-крепление, горловина для залива воды и предохранительный клапан.

Срабатывание МУПТВ происходит от электрического импульса источника электропитания, подаваемого на выводы электроактиватора. В ГГЭ начинается интенсивное газовыделение, сопровождающееся нарастанием давления внутри корпуса МУПТВ, что приводит к вскрытию мембраны и подачи ОТВ в стакан, вращению распылителя и выбросу ОТВ через форсунки в виде тонкораспыленных струй в зону горения.

Радиус зоны сплошного орошения одним модулем R = 2,5 м, площадь зоны сплошного орошения S = 19,6 кв.м.

Минимальное количество модулей «ТРВ Ураган-13» в составе автоматической установки пожаротушения определяется по формуле:

N min =  S n/ S m, где

N min – минимальное количество модулей;

S n – площадь защищаемого помещения или зоны, м2;

S m – площадь, защищаемая одним модулем, 19,6 м2;

Количество модулей «ТРВ Ураган-13» в рядах определяется по формулам:

N А = А / 3,5 , где

N А – минимальное количество модулей;

А – длина помещения или зоны, м;

N В = В  / 3,5, где

N В – минимальное количество модулей;

В – ширина помещения или зоны, м;

Количество модулей, полученное при расчетах, округляется в большую сторону до целого числа.

Расстояние между модулями «ТРВ Ураган-13» в рядах определяется по формуле:

L А = А / N А и L В = В/ N В,  но не более 3,5 м.

Расстояние от модуля «ТРВ Ураган-13» до стены определяется по формуле:

L А = А / 2 N А и L В = В / 2 N В, но не более 1,75 м.

Для больших помещений с несколькими зонами пожаротушения при определении количества модулей «ТРВ Ураган-13» и расстояний между модулями, необходимо учитывать, чтобы расстояния между модулями смежных секций не превышали 3,5 м.

При расположении модулей пожаротушения «ТРВ Ураган-13» на высоте Н=3,0 м, на расстоянии друг от друга L≤3,5 м достигается наилучшее тушение пожара для оборудования, расположенного на высоте до hmax=2,2 м.

Адреса модулей и номер ШС торгового зала устанавливают в соответствии с Руководством по программированию ППКОПУ «Минитроник А32» ЮНИТ.437241.160 РП.

В автоматическом режиме работы установки при срабатывание двух дымовых извещателей торгового зала или ручного извещателя в ШС торгового зала вызывает событие «Пожар» на ППКОПУ №2:

- начинается обратный отсчет времени на запуск системы пожаротушения, в течение которого оператор может отменить пуск.

Продолжительность обратного отсчета времени устанавливается при программировании пожарного ШС.

При установке свойств управляющих адресных устройств А16-МАУ в ШС торгового зала устанавливается время задержки пуска (0-20 сек.) (РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ ЮНИТ.437241.160 РП):

Группа запуска 1 МА1 – МА11 – 0 сек.;

Группа запуска 2 МА12 – МА23 -  4 сек.;

Группа запуска 3 МА24 – МА38 -  8 сек.;

Группа запуска 4 МА39 – МА44 -  12 сек.;

Группа запуска 5 МА45 – МА60 -  16 сек.;

Группа запуска 6 МА61 – МА78 -  20 сек.;

Согласно п.12.6.1. СП 5.13130.2009 аппаратура управления автоматическими установками пожаротушения тонкораспыленной водой должна обеспечивать автоматический контроль соединительных линий управления пусковыми устройствами и цепей пусковых устройств на обрыв.

Применение адресных модулей «А16-МАУ» для запуска модулей пожаротушения позволяет автоматически контролировать соединительные линий управления пусковыми устройствами и цепей пусковых устройств на обрыв и короткое замыкание.

6. КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ.

Кабели и провода прокладываются отдельно от проводки с напряжением свыше 60В в отдельном электрокоробе или трубе. При параллельной открытой прокладке расстояние между проводами и кабелями шлейфов сигнализации и соединительных линий с силовыми и осветительными проводами должно быть не менее 0,5м. При необходимости прокладки этих проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5м от силовых и осветительных проводов они должны иметь защиту от наводок (металлорукав). Допускается уменьшить расстояние до 0,25м от проводов и кабелей шлейфов сигнализации и соединительных линий без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей. Расстояние от кабелей и изолированных проводов прокладываемых открыто, непосредственно по элементам строительных конструкций помещений, до мест открытого хранения (размещения) горючих материалов должно быть не менее 0,6м.

При пересечении проводов и кабелей с трубопроводами расстояние между ними в свету должно быть не менее 50мм. При параллельной прокладке расстояние от проводов до трубопроводов должно быть не менее 100мм.

Для прокладки информационной линии и шлейфов применяется огнестойкий кабель типа «витая пара» UT105нг(А)-FRLS FE180 1х2х0,5mm, в соответствии с пунктом 4.1 СП 6.13130.2009 и пунктом 3.4  СП 3.13130.2009.

Архитектура информационной (адресной) линии – кольцевая с ответвлениями. Информационную линию прокладывают по оптимальному маршруту. Необходимо чтобы максимальное удаление адресных устройств от любой из клемм ППКОПУ по длине информационной линии не превышало допустимого значения, которое в зависимости от количества АУ составляет от 2 до 3 тысяч метров.

Линии системы оповещения выполняются кабелем UT105нг(А)-FRLS FE180 1х2х1,0mm.

Линии запуска системы пожаротушения выполняются кабелем UT105нг(А)-FRLS FE180 1х2х1,38mm (сечение 1,5 мм2) или UTS201нг(А)-FRLS FE180 2х1,5 мм2.

Линии питания 220В выполняются кабелем UTS201нг(А)-FRLS FE180 3х1,5мм2.

7. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

Питание ППКОПУ «Минитроник А32» обеспечивается от сети переменного тока 220В, 50 Гц. ППКОПУ оборудован резервным источником питания с аккумуляторной батареей (АКБ) 12В, 2,3Ач. ППКОПУ контролирует наличие АКБ, а также имеет защиту АКБ от перезаряда и от полного разряда, что продлевает срок службы АКБ.

Питание всех АУ системы пожарной сигнализации (за исключением модулей адресных управляющих «А16-УОП»), осуществляется от информационной линии.

К блокам резервного питания (БРП) подключаются:

БРП №1:

- модуль адресный управляющий «А16-УОП» (линия 1);

- звуковые оповещатели ПКИ-РС1«Говорун».

БРП №2:

- модули адресные управляющие «А16-МАУ» с МУПТВ «Ураган-13»;

БРП №3:

- модуль адресный управляющий «А16-УОП» (линия 2);

- звуковые оповещатели ПКИ-РС1«Говорун».

Электропитание выполняется в соответствии с СП 5.13130.2009 и «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ). Питание осуществляется по первой категории надежности электроснабжения, (после АВР) от запроектированной сети переменного тока напряжением 220В, частотой 50Гц.

Цепь питания приборов (~220В) монтировать от АВР через отдельные выключатели, установленные в боксе. Монтаж проводить кабелем UT201нг(А)-FRLS FE180 3х1,5мм2 от основного электрощита с выделением в отдельную группу и установкой автомата. Последнее обеспечивается Заказчиком.

Элементы электротехнического оборудования автоматической установки пожарной сигнализации должны удовлетворять требованиям  ГОСТ 12.2.007.0.

Защитное заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ, издание 7, глава 1.7), СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», требованиями ГОСТ 12.1.030-81 и технической документацией заводов изготовителей комплектующих изделий. Сопротивление заземляющего устройства  должно быть не более 4 Ом.

Расчет токопотребления и емкости АКБ.

Необходимая емкость АКБ резервного источника питания рассчитывается по формуле:

Ач = 1,25 х Lp х t, где

I p - потребляемый ток (А);

t - требуемое время работы (ч);

1,25 - коэффициент запаса емкости.

В качестве резервных источников питания выберем «БРП-12-3» (12В, ток нагрузки 3А).

Для БРП №1:

В дежурном режиме:

А16-УОП – 6 мА,

В режиме тревога:

А16-УОП – 6 мА,

ПКИ-РС1 «Говорун» - 50 мА х 11 шт. = 550 мА.

Токопотребление в дежурном режиме – 6 мА*;

Токопотребление в режиме тревоги – 556 мА*.

* Указано максимальное токопотребление.

В дежурном режиме Ач = 1,25 х 0,006 х 24 = 0,18

В режиме тревога Ач = 1,25 х 0,556 х 1 = 0,7

Требуемая емкость аккумулятора 0,18 + 0,7 = 0,88 Ач.

Для БРП №2:

В дежурном режиме ток контроля управления А16-МАУ составляет 1 мА, поэтому:

А16-МАУ – 1 мА х 78 шт. = 78 мА.

В режиме тревога:

А16-МАУ – 78 мА,

Группа запуска 1 МУПТВ 1-11 – 11шт. х 120 мА = 1320 мА,

Группа запуска 2 МУПТВ 12-23– 12 шт. х 120 мА = 1440 мА,

Группа запуска 3 МУПТВ 24-38 – 15 шт. х 120 мА = 1800 мА,

Группа запуска 4 МУПТВ 39-44 – 6 шт. х 120 мА = 720 мА,

Группа запуска 5 МУПТВ 45-60 – 16 шт. х 120 мА = 1920 мА,

Группа запуска 6 МУПТВ 61-78 – 18 шт. х 120 мА = 2160 мА,

Токопотребление в дежурном режиме – 78 мА = 0,078 А*;

Токопотребление в режиме тревоги – 2160 мА + 78 мА = 2238 мА ≈ 2,24 А*.

* Указано максимальное токопотребление.

Общее время работы групп запуска 1-6 составляет:

4 сек. х 6 групп = 24 сек., или 24 / 3600 = 0,0067 ч

В дежурном режиме Ач = 1,25 х 0,078 А х 24 ч = 2,34

В режиме тревога Ач = 1,25 х 2,24 А х 0,0067 ч = 0,018

Требуемая емкость аккумулятора 2,34 + 0,018 = 2,36 Ач.

Для БРП №3:

В дежурном режиме:

А16-УОП – 6 мА = 0,006 А,

В режиме тревога:

А16-УОП – 6 мА,

ПКИ-РС1 «Говорун» - 50 мА х 15 шт. = 750 мА = 0,75 А.

Токопотребление в дежурном режиме – 6 мА*;

Токопотребление в режиме тревоги – 756 мА*.

* Указано максимальное токопотребление.

В дежурном режиме Ач = 1,25 х 0,006 А х 24 ч = 0,18

В режиме тревога Ач = 1,25 х 0,756 А х 1 ч = 0,945

Требуемая емкость аккумулятора 0,18 + 0,945 = 1,125 Ач.

Таким образом, для обеспечения работы оборудования, согласно требованиям п.15.3 СП 5.13130.2009, в течение 24 часов в дежурном режиме и одного часа в режиме тревоги, с большим запасом, возможно применить дополнительные источники резервного питания марок:

- БРП-12-3/7, с аккумуляторной батареей 4,5 Ач или 7Ач.

Расчет сечения кабеля линии оповещения 12В.

Расчет проводится для аварийного режима при отсутствии основного питания и максимальном допустимом разряде АКБ в блоке питания, для режима пожарной тревоги.

В соответствии с принятой практикой минимальное рабочее напряжение разряженной АКБ принимается 11В. При этом АКБ  отдает 90% своей емкости.

Минимальное рабочее напряжение питания звуковых оповещателей – 9 В.

Для определения сечения кабеля можем воспользоваться формулой:

S =  K*(35 * L) / R, где

S - сечение в мм2;

K – коэффициент (при равномерной нагрузке К = 0,5, при нагрузке сосредоточенной на конце линии К = 1);

L - длина кабеля в км;

R - сопротивление кабеля в Ом;

35 - удельное сопротивление двухпроводного кабеля в Ом/км*мм2.

Определим допустимое сопротивление кабеля линий оповещения:

R = ΔU / I, где

ΔU - допустимое падение напряжения на кабеле,

I - суммарное потребление тока в режиме тревоги,

ΔU = 11В – 9 В = 2 В

В результате

Линия 1: I = 0,562 А, R = 2 В / 0,562 А = 3,55 Ом

Линия 2: I = 0,762 А, R = 2 В / 0,762 А = 2,62 Ом

Поскольку все потребители распределены равномерно по длине кабеля питания, то К = 0,5. Зная требуемую длину кабелей линий оповещения (звуковые оповещатели) L1 = 0,113 км и L2 = 0,110 км, определяем минимальное сечение кабеля:

Линия 1: S = 0,5 *(35* 0,113) / 3,55 = 0,56 мм2,

Линия 2: S = 0,5 *(35* 0,110) / 2,62 = 0,73 мм2.

Т.о., для линии системы оповещения допустимо применить кабель UT105нг(А)-FRLS FE180 1х2х1,0mm (0,75 мм2).

Расчет сечения кабеля линии пуска ПТ.

Расчет проводится для аварийного режима при отсутствии основного питания и максимальном допустимом разряде АКБ в блоке питания, для режима пожарной тревоги.

В соответствии с принятой практикой минимальное рабочее напряжение разряженной АКБ принимается 11В. При этом АКБ  отдает 90% своей емкости.

Минимальное рабочее напряжение МУПТВ – 2 В.

Минимальный пусковой ток МУПТВ – 120 мА.

Для определения сечения кабеля можем воспользоваться формулой:

S =  K*(35 * L) / R, где

S - сечение в мм2;

K – коэффициент (при нагрузке сосредоточенной на конце линии К = 1);

L - длина кабеля в км;

R - сопротивление кабеля в Ом;

35 - удельное сопротивление двухпроводного кабеля в Ом/км*мм2.

Определим допустимое сопротивление кабеля линий оповещения:

R = ΔU / I, где

ΔU - допустимое падение напряжения на кабеле,

I - суммарное потребление тока в режиме тревоги,

ΔU = 11В – 2 В = 9 В

Линия запуска 1 МУПТВ 1-11 – 11шт. х 120 мА = 1398 мА ≈ 1,4 А,

R = 9 / 1,4 = 6,43 Ом

Линия запуска 2 МУПТВ 12-23– 12 шт. х 120 мА = 1518 мА ≈ 1,5 А,

R = 9 / 1,5 = 6 Ом

Линия запуска 3 МУПТВ 24-38 – 15 шт. х 120 мА = 1878 мА ≈ 1,9 А,

R = 9 / 1,9 = 4,74 Ом

Линия запуска 4 МУПТВ 39-44 – 6 шт. х 120 мА = 798 мА ≈ 0,8 А,

R = 9 / 0,8 = 11,25 Ом

Линия запуска 5 МУПТВ 45-60 – 16 шт. х 120 мА = 1998 мА ≈ 2,0 А,

R = 9 / 2 = 4,5 Ом

Линия запуска 6 МУПТВ 61-78 – 18 шт. х 120 мА = 2238 мА ≈ 2,24 А,

R = 9 / 2,24 = 4,02 Ом

До наиболее удаленного от БРП МУПТВ для каждой из групп запуска:

L1 = 0,14 км, S = (35 х 0,14) / 6,43  = 0,76 мм2

L2 =  0,10 км, S = (35 х 0,10) / 6  = 0,58 мм2

L3 =  0,06 км, S = (35 х 0,06) / 4,74 = 0,44 мм2

L4 =  0,023 км, S = (35 х 0,023) / 11,25  = 0,07 мм2

L5 =  0,065 км, S = (35 х 0,065) / 4,5  = 0,51 мм2

L6 =  0,147 км, S = (35 х 0,147) / 4,02  = 1,28 мм2

Т.о., для линий запуска системы пожаротушения допустимо применить кабель

UT105нг(А)-FRLS FE180 1х2х1,38mm (сечение 1,5 мм2) или UTS201нг(А)-FRLS FE180 2х1,5 мм2.

8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Шум, производимый предусмотренным оборудованием, не превышает допустимых медико-санитарных норм.

Проектируемое оборудование не выделяет вредных веществ в окружающую среду.

9. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ.

Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытаний защитных средств должны выполняться с соблюдением «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» Госэнергонадзора.

Требования охраны труда, промсанитарии и техники безопасности обеспечиваются следующими проектными решениями:

- размещением оборудования в помещениях так, чтобы получить свободный доступ к оборудованию при монтаже и эксплуатации;

- ограждение токонесущих частей, находящихся на доступной высоте;

- применение быстродействующих автоматических выключателей;

- устройством зануления металлических частей оборудования, нормально не находящихся под напряжением, по которым могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях.

Монтаж оборудования должен производится с технической документацией производителей.

Лица, допущенные к эксплуатации МУПТВ, должны изучить и соблюдать требования настоящего документа.

Запрещается:

- увеличивать количество ОТВ;

- осуществлять проверку цепей запуска МУПТВ током более 0,028 А;

- блокировать или препятствовать свободному вращению распылителя МУПТВ во время его работы;

- прикасаться чем-либо к вращающейся части МУПТВ во время его работы;

- при демонтаже сработавшего модуля браться за него незащищенными руками, т.к. после срабатывания части оболочки корпуса нагреваются до температуры свыше 85°С.;

- эксплуатация модуля с механическими повреждениями (при повреждении корпуса, мембраны и протечками ОТВ);

- разборка МУПТВ;

- проведение каких-либо огневых испытаний без согласования или присутствия представителя предприятия-изготовителя;

- выполнять любые ремонтные работы без отключения МУПТВ от внешних

электрических цепей.

При установке МУПТВ необходимо соблюдать технику безопасности при проведении работ на больших высотах.

При подключении МУПТВ к дополнительному оборудованию питание этого оборудования должно быть отключено.

Зарядка, перезарядка и освидетельствование МУПТВ должны производиться в специально отведенных и оборудованных для этих целей помещениях на предприятии-изготовителе или станциях технического обслуживания огнетушителей, имеющих лицензию Государственной противопожарной службы на проведение работ данного вида.

10. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ЛИЦ РАБОТАЮЩИХ НА ОБЪЕКТЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ.

Для технического обслуживания проектируемых систем безопасности рекомендуется привлечение специализированных организаций, имеющих лицензии на право проведения указанного вида работ. Собственник должен быть обучен правилам работы на установленном оборудовании.

К обслуживанию систем допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале. Персонал, обслуживающий электроустановки, должен быть обеспечен защитными средствами, прошедшими соответствующие испытания.

11. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

Пожарная безопасность обеспечивается следующими проектными решениями:

- выбором автоматических выключателей;

- выбором марок кабелей;

- использованием существующих средств пожаротушения.

12. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Режим работы проектируемой системы - круглосуточный.

Контроль за работой оборудования и противопожарной безопасностью будет осуществляться круглосуточно, дежурным персоналом поста охраны (помещение 6).

Проектируемое оборудование подлежит техническому обслуживанию по отдельному Договору.

ППКОПУ «Минитроник А32» непрерывно следит за состоянием информационной линии и неадресных шлейфов, адресных извещателей, меток и модулей адресации, наличием дополнительного питания, исправностью аккумулятора, наличием допустимого сопротивления утечки в информационной линии (замыкание на землю) и т.п., поэтому техническое обслуживание всех устройств и шлейфов необходимо производить на основании сообщений прибора и в соответствии с их руководствами по эксплуатации.

Включение индикатора «АКБ» в мигающем режиме в течение длительного периода времени при наличии сетевого питания прибора свидетельствует о неисправности аккумулятора и необходимости его замены. Сигнал о замыкании на землю возникает при сопротивлении утечки менее 20 кОм между проводами информационной линии и конструкциями здания.

Регулярно, не реже одного раза в 6 месяцев необходимо проверять исправность исполнительных устройств, подключенных к прибору.

Вышедший из строя пожарный извещатель, выдающий сигнал тревоги, необходимо блокировать с помощью кнопки «Блокировка» на панели ППКОПУ, и впоследствии заменить.

Для замены адресного устройство (АУ) его следует отключить от информационной линии, и после появления события «Нет связи» перевести ППКОПУ в режим программирования (сервисный режим).

Вызвать режим «Работа с АУ», «Удалить».

ППКОПУ представит список АУ, с которыми отсутствует связь. Выбрать из списка требуемое АУ и удалить.

С помощью режима «Новое АУ» установить параметры в соответствии с пп.7.2.2 или 7.3.4, 7.3.5 ТЕХНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ЮНИТ.437241.160 ТО.

Адрес АУ присваивается автоматически (наименьший свободный), при необходимости адрес может быть изменен вручную. В этом случае следует нанести новый адрес на корпус АУ, на план и таблицу размещения АУ.

Проверку работоспособности системы производят в соответствии с действующими нормативными документами и подтверждают актами.

К эксплуатации и обслуживанию МУПТВ допускаются лица, изучившие настоящее руководство и прошедшие необходимый инструктаж.

При эксплуатации МУПТВ необходимо поддерживать их работоспособное состояние и выполнять в полном объеме мероприятия регламентных работ системы пожаротушения, в которую они входят.

Специального оборудования, приспособлений и инструмента для технического обслуживания МУПТВ не требуется.

Один раз в квартал внешним осмотром проверять корпус МУПТВ на предмет обнаружения вмятин и повреждений. При обнаружении указанных дефектов МУПТВ необходимо заменить. При обнаружении протечки ОТВ МУПТВ необходимо заменить. Корпус МУПТВ необходимо периодически очищать от пыли и грязи, протирая слегка влажной тряпкой.

Работы по перезарядке после срабатывания МУПТВ должны проводиться предприятием-изготовителем МУПТВ, или на станциях технического обслуживания огнетушителей, имеющих лицензию Государственной противопожарной службы на проведение работ данного вида.

О проведенных проверках и перезарядке делаются отметки на корпусе МУПТВ (с помощью бирки или этикетки) и в его паспорте (приложение А).