Организация, получающая                                                 Задание 1

задание: ________________

________________________

Заказчику проекта

Задание

на проектирование электроснабжения

Техническая характеристика электроприемников установок:

1. Категория установки по обеспечению электроэнергией – 1 категория;

2. Количество установок:  1 комплект  системы  пожарной  сигнализации, 1 резервный источник питания;

3. Род тока по рабочему вводу – переменный;

4. Частота: на вводе рабочем – 50 Гц;

5. Напряжение: на вводе рабочем – 220 В;

6. Установленная мощность: на рабочем вводе – 0,5 кВт;

7. Максимальная потребляемая мощность: на рабочем вводе – 0,5 кВт.

Характеристики указаны для противопожарной системы.

Заказчику необходимо предусмотреть электропитание вентиляторов подпора воздуха и вентиляторов дымоудаления, а также клапанов наружного воздуха.

Электропитание вентиляторов предусмотреть через шкафы управления (ШУ), которые запроектированы в отдельном разделе.

Предусмотреть электропитание 220В, 50 Гц на приводы клапанов ДУ и ОЗК.

Предусмотреть электропитание 220В резервных блоков питания приборов, установленных на посту охраны.

Предусмотреть возможность принятия сигнала «Пожар» от системы пожарной сигнализации для отключения основного и включение аварийного электроснабжения здания.

Гл. инж. проекта

Организация, получающая                                                 Задание 2

задание: _______________

_______________________

Заказчику проекта

Задание

на защитное заземление (зануление)

Заказчику необходимо обеспечить подключение провода заземления к шине PE электрощита при системе TN-S.

Предусмотреть заземление металлических частей клапана ДУ.

Гл. инж. проекта

Организация, получающая                                                 Задание 3

задание: _______________

_______________________

Заказчику проекта

Задание

на управление лифтами объекта

1. В системе управления лифтами комплекса предусмотреть возможность их работы в соответствии с нормами пожарной безопасности. Лифты и другие подъемные механизмы, не имеющие режима работы “перевозка пожарных подразделений”, при получении команды от системы пожарообнаружения должны опуститься на основной посадочный этаж, открыть двери и перестать выполнять команды управления.

2. Работа лифтов, имеющих режим работы “перевозка пожарных подразделений” должна осуществляться в соответствии с требованиями НПБ 250-97 «Лифты для транспортирования пожарных подразделений в зданиях и сооружениях. Общие технические требования».

Гл. инж. проекта

Организация, получающая                                                 Задание 4

задание: _______________

_______________________

Заказчику проекта

Задание

на отключение систем общеобменной вентиляции

и кондиционирования

1. В системах общеобменной вентиляции и кондиционирования предусмотреть шкафы  управления и автоматики.

2. В шкафах автоматики предусмотреть схему внешнего отключения систем общеобменной вентиляции и кондиционирования.

3. При получении сигнала от установки АПС заслонки огнезадерживающих клапанов должны закрываться.

Гл. инж. проекта