Организация, получающая                                                 Задание 1

задание: ________________

________________________

Заказчику проекта

Задание

на проектирование электроснабжения

Техническая характеристика электроприемников установок:

1. Категория установки по обеспечению электроэнергией – 1 категория;

2. Количество установок:  2 комплекта  системы  пожарной  сигнализации (2 резервных источника питания);

3. Род тока по рабочему вводу – переменный;

4. Частота: на вводе рабочем – 50 Гц;

5. Напряжение: на вводе рабочем – 220 В;

6. Установленная мощность: на рабочем вводе – 0,5 кВт;

7. Максимальная потребляемая мощность: на рабочем вводе – 0,5 кВт.

Предусмотреть электропитание 220В резервных блоков питания приборов, установленных на постах охраны.

Предусмотреть возможность принятия сигнала «Пожар»  от реле системы пожарной сигнализации на отключение основного и включение аварийного электроснабжения здания.

Гл. инж. проекта

Организация, получающая                                                 Задание 2

задание: _______________

_______________________

Заказчику проекта

Задание

на защитное заземление (зануление)

Заказчику необходимо обеспечить подключение провода заземления к шине PE электрощита при системе TN-S.

Гл. инж. проекта

Организация, получающая                                                 Задание 3

задание: _______________

_______________________

Заказчику проекта

Задание

на управление лифтами объекта

1. В системе управления лифтами комплекса предусмотреть возможность их работы в соответствии с нормами пожарной безопасности. Лифты и другие подъемные механизмы, не имеющие режима работы “перевозка пожарных подразделений”, при получении команды от системы пожарообнаружения должны опуститься на основной посадочный этаж, открыть двери и перестать выполнять команды управления.

2. Работа лифтов, имеющих режим работы “перевозка пожарных подразделений” должна осуществляться в соответствии с требованиями НПБ 250-97 «Лифты для транспортирования пожарных подразделений в зданиях и сооружениях. Общие технические требования».

Гл. инж. проекта

ИНСТРУКЦИЯ

по пользованию ПКП Минитроник 24

- Отключение звука при поступлении сигналов Внимание, Пожар.

Нажмите кнопку "Отключение звука". Звук отключится. Произвести внимательный осмотр указных помещений. При отсутствии источника задымления нажать кнопку "Сброс тревоги".

- Отмена пожарной тревоги

Нажать кнопку "Отключение звука". Звук отключится. Произвести внимательный осмотр указных помещений. При отсутствии источника задымления нажать кнопку "Сброс тревоги". Прибор автоматически произведет сброс тревоги автоматических пожарных извещателей, путем отключения их питания на 5 сек.

Если после отмены пожарной тревоги индикатор адреса ШС мигает попеременно красным и зеленым цветом (сигнал "Неисправность"), проверить наличие в ШС извещателей, находящихся в состоянии «Тревога», по свечению их индикаторов. Для восстановления нормальной работы дымовых пожарных извещателей снять их с основания (розетки) на 2-3 сек и затем вновь установить на основание.

У извещателей пожарных ручных произвести восстановление в нормальный режим вручную.

- При появлении задымления приступить к выполнению инструкций "Действия дежурного при ПОЖАРЕ".

ИНСТРУКЦИЯ

по пользованию ПКП Минитроник 8

- Отключение звука при поступлении сигналов Внимание, Пожар.

Нажмите кнопку "Отключение звука". Звук отключится. Произвести внимательный осмотр указных помещений. При отсутствии источника задымления нажать кнопку "Сброс тревоги".

- Отмена пожарной тревоги

Нажать кнопку "Отключение звука". Звук отключится. Произвести внимательный осмотр указных помещений. При отсутствии источника задымления нажать кнопку "Сброс тревоги". Прибор автоматически произведет сброс тревоги автоматических пожарных извещателей, путем отключения их питания на 5 сек.

Если после отмены пожарной тревоги индикатор адреса ШС мигает попеременно красным и зеленым цветом (сигнал "Неисправность"), проверить наличие в ШС извещателей, находящихся в состоянии «Тревога», по свечению их индикаторов. Для восстановления нормальной работы дымовых пожарных извещателей снять их с основания (розетки) на 2-3 сек и затем вновь установить на основание.

У извещателей пожарных ручных произвести восстановление в нормальный режим вручную.

- При появлении задымления приступить к выполнению инструкций "Действия дежурного при ПОЖАРЕ".