Пояснительная записка

### Общие положения.

Настоящее типовое техническое решение выполнено на автоматику незадымляемости жилой части здания и включает разделы: автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), автоматика системы противодымной защиты и автоматика системы противопожарного водопровода. Техническое решение выполнено в объеме «Рабочая документация».

При разработке типового технического решения предусмотрен комплексный подход с условием взаимодействия всех систем осуществляющих противопожарную защиту здания, с учетом необходимой надежности в Российских условиях эксплуатации. Обеспечены условия дальнейшего развития с учетом модификаций и возможных изменений в процессе эксплуатации здания.

Обеспечены выгодные условия для последующего страхования квартир от пожара.

1.1  Основания для разработки

и исходные данные.

Техническое решение разработано на основании:

- Действующих нормативных документов  (Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свод Правил СП 5.13130.2009).

- Технических Условий на проектирование систем обеспечения пожарной безопасности жилых зданий на базе адресно-аналоговых приборов «Юнитроник», выпущенных ВНИИПО МЧС России и одобренных Нормативно-техническим советом УГПН МЧС России (протокол заседания №6 от 23.07.2007г.)

Техническое решение разработано в соответствии с действующими нормами,  правилами и стандартами, а также территориальными нормами и удовлетворяет требованиям по охране окружающей среды.

| ГОСТ 21.101-97 | «СПДС Основные требования к проектной и рабочей документации». |
| --- | --- |
| ГОСТ 27990-88 | «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования». |
| РД 25.953-90 РД 78.145-93 | «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи». «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства работ». |
| СНиП 21.01-97 | «Пожарная безопасность зданий и сооружений». |
| ВСН 60-89 | «Устройство связи, сигнализации и диспетчеризации жилых и общественных зданий. Нормы проектирования». |
| ПУЭ-98 | «Правила устройства электроустановок». Издание № 8. |
| СП 1.13130.2009 СП 3.13130.2009 СП 5.13130.2009 СП 6.13130.2009 СП 7.13130.2009 СП 12.13130.2009 | «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности». «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». |

1.2 Краткая характеристика объекта.

Объект представляет собой 17-ти этажный 2-х секционный жилой дом с первым нежилым этажом и помещениями без определенного назначения, расположенный по адресу: ________________________________________________

Общая площадь квартир на этаже в секции не более 500м2.

В секции предусмотрено:

- два лифта: грузовой (пожарный) и пассажирский.

- незадымляемая  эвакуационная лестница (ПД3).

- подпор воздуха в шахты лифтов (ПД1, ПД2).

- одна шахта дымоудаления (ВД1) с клапанами (КДУ) на каждом этаже.

- противопожарный водопровод с пожарными кранами  (2 крана на каждом этаже).

- Основные технические решения.

Принятое техническое решение основано на комплексном подходе к противопожарной защите жилой части здания.

Противопожарная защита жилой части здания строится на базе адресно-аналоговой системы «Юнитроник».  Автоматическая пожарная сигнализация обеспечивает раннее обнаружение пожара в квартирах, во внеквартирных коридорах, в лифтовых холлах, помещении мусоросборной камеры, в электрощитовых, техническом этаже и выдает сигналы с указанием сработавшего устройства на системы: оповещения и управления эвакуацией людей, дымоудаления и другие инженерные системы, обеспечивающие безопасное нахождение людей в здании при аварийных и экстремальных ситуациях.

В каждой комнате и кухне квартир устанавливаются автономные дымовые пожарные извещатели ИП 212-43М (согласно п. 13.11 СП 5.13130.2009), в проекте на поэтажных планах извещатели не показаны, учтены в спецификации.

Жилая часть здания оснащается автоматической пожарной сигнализацией:

- места общественного пользования (МОП) – лифтовые холлы, внеквартирные коридоры -  дымовые пожарные извещатели с системой  самотестирования  ИП 212-90  (ОДИН ДОМА-2®);

- прихожие квартир - дымовые пожарные извещатели с системой  самотестирования  ИП 212-90  (ОДИН ДОМА-2®) и ручной пожарный извещатель ИПР-Кск (адрес на 4 квартиры);

- на путях эвакуации в ящике ПК – ручные пожарные извещатели ИПР-Кск, для дистанционного включения системы дымоудаления;

- на вентили пожарных кранов устанавливаются извещатели пожарные механические (устройство обрыва связи) ИП УОС-2-к-м;

- помещение вахтера  - дымовой пожарный извещатель с системой самотестирования ИП 212-90 ОДИН ДОМА-2® и ручной пожарный извещатель ИПР-Кск (для ручного запуска СОУЭ);

- мусоросборная камера - дымовой пожарный извещатель с системой самотестирования ИП 212-90 ОДИН ДОМА-2®;

- электрощитовые - дымовой пожарный извещатель с системой самотестирования ИП 212-90 ОДИН ДОМА-2® и ручной пожарный извещатель ИПР-Кск;

- на первом этаже размещается комбинированный (светозвуковой)  оповещатель КОП-25(С) (табло «ПОЖАР») и информационное табло «ИТ-1»;

- на каждом этаже размещаются адресные этажные модули МА-ПУЭ исп.3 со встроенным звуковым оповещателем.

Извещатели предназначенные для автоматического включения противопожарной автоматики, устанавливаются в помещениях в соответствии с пунктом 14.2 по табл.13.3 СП 5.13130.2009.

Сигнал  «ПОЖАР-1» формируется в следующих случаях:

Автоматически:

- срабатывание одного дымового пожарного извещателя с системой самотестирования в прихожей квартиры;

- срабатывание одного дымового пожарного извещателя с системой самотестирования  во внеквартирном  коридоре или лифтовом холле;

- срабатывание одного дымового пожарного извещателя с системой самотестирования в помещении вахтера, мусоросборной камере и электрощитовых.

Сигнал на включение автоматики «ПОЖАР-2» формируется в следующих случаях:

Автоматически:

- срабатывание двух дымовых пожарных извещателей с системой самотестирования в прихожей квартиры;

- срабатывание двух дымовых пожарных извещателей с системой самотестирования во внеквартирном  коридоре или лифтовом холле;

- срабатывание одного дымового пожарного извещателя с системой самотестирования в помещении консьержки, мусоросборной камере и электрощитовых, срабатывание второго дымового пожарного извещателя с системой самотестирования во внеквартирном  коридоре или лифтовом холле.

Дистанционно:

- срабатывание ручного пожарного извещателя в шкафу пожарного крана на каждом этаже;

- срабатывание ручного пожарного извещателя, установленного в прихожей квартиры;

При поступлении сигнала «ПОЖАР-2», за счет модулей управления и реле прибора формируются управляющие сигналы в систему управления противопожарной автоматики (по заранее запрограммированной логике), а именно:

- включение систем оповещения и эвакуации при пожаре от щита ЩПС2-2А,  через МА-УОП;

- опускание  лифтов на первый посадочный этаж  через МА-У4;

- включение систем дымоудаления (открытие клапанов дымоудаления через МА-ПУЭ исп.3 на этаже возгорания, включение вентиляторов дымоудаления через МА-У4);

- включение систем подпора воздуха через МА-У4 (включение подпора воздуха в лифтовые шахты производить после опускания лифтов на первый посадочный этаж);

- сигнал для деблокировки электрозамков эвакуационных выходов через МА-У.

Формирование сигнала на запуск насоса противопожарного водопровода выдается при открытии этажного пожарного крана автоматически от ИП УОС-2-к-м и от датчика реле давления установленного в наивысшей точке противопожарного водопровода.

  - Применяемое оборудование и его обоснование.

Техническим решением предусмотрено использование щита пожарной сигнализации ЩПС2-2А (далее щит) на базе российского оборудования адресно-аналоговой системы пожарной сигнализации и управления  «Юнитроник». Оборудование выпускается серийно предприятием ЗАО «Юнитест», г. Москва и имеет Сертификаты соответствия и пожарной безопасности.

Щит пожарной сигнализации ЩПС2-2А в составе: прибор приемно-контрольный охранно-пожарный и управления ППКОПУ 03041-4-1 «Юнитроник 496 исп.2» (далее ППКОПУ), адресные устройства (далее АУ). Щит работает в составе автоматизированной системы  охранно-пожарной сигнализации «Юнитроник-496», предназначенной для централизованной и автономной охраны жилых домов от пожаров.

Щит предназначен для работы при питании по 1 категории и оснащен двумя встроенными источниками питания 24В, 1А каждый. Первый источник (стабилизированный) предназначен для питания адресных меток МА-7ТС, второй – для питания сирен через модули МА-УОП.

## Обмен информацией между ППКОПУ и АУ осуществляется по двум (3-я и 4-я – резерв) двухпроводным информационным (адресным) линиям, подключаемым к ППКОПУ по кольцевой схеме.

## ЩПС2-2А может работать в составе сети, объединяющей несколько щитов в единую охранно-пожарную систему, с выводом информации на АРМ (автоматизированное рабочее место).

## Доступ к управлению ППКОПУ ограничен электронными ключами доступа типа Touch Memory.

## ППКОПУ «Юнитроник-496»  предназначен:

- Для сбора, обработки и отображения информации от АУ о пожаре или неисправности пожарных извещателей, а также о неисправностях информационной линии и других адресных устройств;

- Для оповещения дежурного персонала о возникших событиях путем выдачи текстовых, световых и звуковых сообщений;

- Для построения систем пожаротушения и дымоудаления.

## К АУ относятся: метки адресные МА-7ТС, МА-7ТК; метки управляющие МА-У, МА-УОП, МА-У4; и модуль адресный МА-ПУЭ.

## АУ предназначены для указания адреса подключенных к ним пожарных и технологических шлейфов сигнализации, датчиков состояния, а также для контроля питания и изъятия устройств.

## Питание АУ (кроме адресных меток МА-7ТС, МА-УОП) осуществляется от информационной линии. МА-УОП и МА-7ТС - от встроенных источников питания напряжением 24В постоянного тока.

## АУ при программировании ППКОПУ согласно типовому техническому решению объединяются в объекты (зоны) для формирования групповых команд (управление пожаротушением, снятие/постановку на пожарную охрану). Объекты (зоны) могут быть объединены в группы устройств пожарной автоматики (УПА) для формирования групповых команд второго уровня.

## ППКОПУ обеспечивает регистрацию и хранение событий в энергонезависимой памяти (журнале событий).

## В ППКОПУ  предусмотрена возможность подключения одного ВПУ (выносной пульт управления), который предоставляет все функции контроля и управления, необходимые дежурному и информационных табло ИТ-1. Программирование системы возможно только с основного пульта, встроенного в щит. При работе с контроллером ВПУ является основным пультом управления.

В состав щита ЩПС2-2А входят:

- ППКОПУ «Юнитроник-496»;

- 2 адресных метки охранно-пожарных и контрольных МА-7ТК;

- 7 адресных меток пожарных МА-7ТС;

- 2 модуля управляющих МА-У;

- 4 адресных метки управления оповещением, пожаротушением МА-УОП.

К информационным линиям щита согласно типовому техническому решению дополнительно подключаются адресные устройства, тип и назначение которых представлен в спецификации.

Щит устанавливается в электрощитовой, ИТ-1 устанавливается в помещении вахтера.

Для повышения надежности системы информационные линии выполняется  кольцом, кабелем UT105нг(А)-FRLS FE180 1*2*0.5mm.  Общая длина кольцевой линии не должна превышать 1000 м. К каждой информационной линии может быть подключено до 96 адресных устройств.

При проектировании необходимо предусмотреть запас по подключению АУ на линию не менее 10%  для дальнейшего изменения и расширения структуры объекта.

Информационное табло ИТ-1.

Информационное табло ИТ-1 (далее «табло»), предназначенно для адресации извещений о пожаре

Табло обеспечивает индикацию номера подъезда и этажа при формировании сигнала «ПОЖАР-2» при срабатывании ручного или двух автоматических пожарных извещателей.

В дежурном режиме на табло включен красный оптический индикатор. При возникновении сигнала «Пожар» приемно-контрольный прибор передает информацию на табло, и на нем отображаются номер подъезда и этажа.

Для правильного отображения информации необходимо при программировании системы присваивать наименования этажам (в терминологии системы «Юнитроник» – объектам) таким образом, чтобы номер подъезда был указан во второй позиции, а двухзначный номер этажа – в девятой и десятой позициях, например «П2 Этаж 08».

Питание табло осуществляется от дополнительного источника питания напряжением =24В.

Подключение ИТ-1 к щиту осуществляется  двумя кабелями  UT105нг(А)-FRLS FE180 1*2*0.5mm (линия управления) и UT105нг(А)-FRLS FE180 1*2*1.0mm (линия питания 24В).

Адресная метка МА-7ТК.

## Метка адресная охранно-пожарная МА-7ТК предназначена для работы с извещателями с нормально-замкнутым контактным выходом. Контролирует шлейф сигнализации (ШС) на обрыв и короткое замыкание, позволяет различать сработку одного или двух извещателей.

Питание адресной метки осуществляется по информационной линии.

В данном проекте используется для контроля включения систем пожарной автоматики.

Метки адресные установить в слаботочном стояке, подключение выполнить согласно электрической схеме.

Адресная метка МА-7ТС.

## Метка адресная предназначена для получения извещений о пожаре и неисправности от пожарных извещателей с токовым выходом. Контролирует шлейф сигнализации на обрыв, короткое замыкание, изъятие извещателя и при отмене сигнала «Пожар» на ППКОПУ обеспечивает автоматический сброс сработавших извещателей для восстановления нормальной работы.

## Метка адресная позволяет различать сработку одного или двух извещателей. Формирует команду на запуск противопожарной автоматики от пожарных извещателей (дымового, ручного).

Питание адресной метки осуществляется от блока бесперебойного питания 24В входящего в состав щита.

Метки адресные установить в слаботочном стояке, подключение выполнить согласно электрической схеме.

Адресный модуль управляющий МА-У.

Метка адресная управляющая (МА-У) предназначена для управления системами автоматики (запуска противопожарных насосов, инженерных систем и деблокировки  электрозамков эвакуационных выходов);

МА-У обеспечивает следующие функции:

- контролирует исправность цепи управления и наличия напряжения, запуска исполнительного устройства (от 12 до 220В);

- позволяет контролировать состояние управляемого устройства (например: открытие/закрытие клапана);

- по команде с прибора, с помощью переключающих контактов реле выдается постояный или импульсный сигнал (для импульсного режима - установить джампер) на запуск исполнительного устройства;

- при программировании формируется задержка срабатывания реле от 15 до 90 сек. с шагом 5 сек;

- контролирует неисправности: модуля, ШС, цепи управления, отсутствие питания управляемого устройства. Тип неисправности индицируются режимами работы красного и желтого оптических индикаторов, расположенных на МА-У.

Питание МА-У осуществляется от информационной линии.

Размещение МА-У выполнить согласно схемам расположения (место уточняется при монтаже), подключение выполнить согласно электрической схеме.

Адресный модуль управляющий МА-У4.

## Метка адресная управляющая МА-У4 предназначена для формирования четырех последовательных управляющих сигналов запуска.

## Метка имеет четыре выхода реле (переключающие контакты), которые срабатывают последовательно с заданным интервалом 0÷90 сек. Метка контролирует наличие напряжения питания управляемых устройств 12-220В и контролирует исправность цепи управления (при подключении к нормально разомкнутым контактам реле).

## Питание МА-У4 осуществляется от информационной линии ППКОПУ.

## По команде ППКОПУ включаются последовательно реле 1,2,3 и 4 метки. Задержка включения реле 2,3 и 4 определяется установкой соответствующих им переменных резисторов. При этом отсчет времени задержки для каждого реле начинается после включения предыдущего. Таким образом, максимальная задержка включения всех реле составляет 360 сек. с учетом максимальной программной задержки.

## При включении реле красный оптический индикатор включается в мигающем режиме. Выключение реле производится при отмене пожарной тревоги на ПКП.

## Неисправность метки или цепей управления индицируется попеременным миганием зеленого и красного оптических индикаторов. Контроль цепи управления для каждого реле включается удалением соответствующего джампера.

Адресный модуль управляющий МА-УОП.

Метка адресная управляющая для оповещения и пожаротушения (МА-УОП), предназначена для формирования управляющих сигналов оповещения или пожаротушения.

МА-УОП обеспечивает контроль и управление одновременно несколькими устройствами пожарной автоматики или оповещения.

Контролирует наличие своего напряжения питания, а также цепь управления на обрыв и короткое замыкание. Обеспечивает включение устройств пожарной автоматики как по команде от прибора, так и в ручном режиме – от кнопки ручного пуска, подключенной непосредственно к метке.

Адресный модуль этажный со встроенным звуковым оповещателем

МА-ПУЭ исп.3.

Модуль адресный пожарный и управления этажный МА-ПУЭ исп.3 предназначен для адресации извещений:

- о пожаре от пожарных извещателей с нормально-замкнутым контактным выходом (шлейф ШС1);

- о пожаре от пожарных извещателей с токовым выходом (шлейф ШС2, ШС3);

- от датчиков состояния с нормально-замкнутым выходом.

А также для формирования адресных управляющих сигналов на открытие клапана дымоудаления КДП-5А-ЮТ и контроля его открытия.

Модуль МА-ПУЭ исп.3 работает в составе адресно-аналоговой системы пожарной сигнализации «Юнитроник-496» и обеспечивает:

- прием команд по информационной линии от ППКОПУ «Юнитроник-496»;

- контроль состояния клапана дымоудаления КДП-5А-ЮТ;

- выдачу импульсного сигнала (на 3 сек.) на открытие клапана дымоудаления с помощью переключающихся контактов реле;

- контроль шлейфа пожарной сигнализации ШС1, ШС2 и ШС3 на обрыв и короткое замыкание.

- контроль наличия питающего напряжения и снижения напряжения питания =24В ниже допустимого уровня (=18В);

- выдачу извещения о включении данного устройства по информационной линии на прибор «Юнитроник 496» с указанием своего точного адреса;

Для питания клапана дымоудаления на модуль МА-ПУЭ исп.3 подается напряжение ~220В со щита ЩПС2-2А.

Питание дымовых пожарных извещателей осуществляется по дополнительному шлейфу питания =24В со щита ЩПС2-2А.

Модуль дополнительно оборудован сиреной, которая установлена в корпусе модуля и управляется централизованно от общего для всех этажей данной секции модуля адресации и управления МА-УОП, установленного на щите ЩПС2-2А.

В адресном пространстве системы «Юнитроник» модуль МА-ПУЭ исп.3 имеет четыре адреса:

Первый – соответствует шлейфу пожарной сигнализации с извещателями пожарными механическими типа ИП-УОС-2-к-м, устанавливаемыми в шкафу пожарных кранов (ШС1);

Второй - соответствует шлейфу пожарной сигнализации с дымовыми пожарными извещателями, устанавливаемыми в прихожих квартир (ШС2);

Третий - соответствует шлейфу пожарной сигнализации с дымовыми пожарными извещателями, устанавливаемыми в коридоре и лифтовом холле (ШС3);

Четвертый - соответствует управлению электромагнитом клапана дымоудаления КДП-5А-ЮТ и контролю его состояния.

Модуль МА-ПУЭ исп.3 обеспечивает автоматический сброс тревоги и восстановление нормальной работы дымовых пожарных извещателей при отмене сигнала «Пожар» на приборе «Юнитроник 496».

Извещатель дымовой пожарный с системой самотестирования ИП 212-90 ОДИН ДОМА-2®  с адресацией от МА-7ТС.

Извещатель пожарный дымовой с системой самотестирования  ИП212-90 ОДИН ДОМА-2®  с автоматическим контролем работоспособности, предназначен для раннего обнаружения возгорания, сопровождающегося появлением дыма. При срабатывании извещатель включает встроенный оптический индикатор, и адресная метка передает сигнал «Пожар-2» в месте со своим адресом на ПКП. При неисправности шлейфа или извещателя, а так же изъятия извещателя,  МА-7ТС подает извещение «НЕИСПРАВНОСТЬ ШС»  и свой адрес на ПКП.

Извещатели подключаются к адресной метке МА-7ТС (ШС2, 3 МА-ПУЭ исп.3) кабелем UT105нг(А)-FRLS FE180 1*2*0.5mm.

Прокладка информационной линии, пожарных шлейфов и  линий питания.

Для прокладки информационных линий использовать кабель UT 105нг(А)-FRLS FE180 1*2*0.5mm, который прокладывается в специально оборудованном слаботочном стояке и на каждом этаже подключается к адресным устройствам.

Кабели и провода питания, оповещения и шлейфов пожарной сигнализации также прокладываются огнестойким  кабелем не распространяющим горение:

- кабель ШС (пожарных и контрольных) UT105нг(А)-FRLS FE180 1*2*0.5mm;

- кабель питания АУ 24В UT105нг(А)-FRLS FE180 1*2*1.0mm;

- кабель питания КД 220В UT201нг(А)-FRLS FE180 2*1.5мм2.

- Система оповещений о пожаре.

Для жилой части здания необходимо и достаточно применять систему оповещения людей о пожаре 1-го типа (согласно СП 3.13130.2009), т.е. звуковое оповещение на каждом этаже.

Для оповещения жильцов дома о пожаре на каждом этаже предусмотрена, встроенная в МА-ПУЭ исп.3 сирена, которая обеспечивает необходимую слышимость во всех местах возможного пребывания людей.

На первом этаже устанавливается комбинированный (светозвуковой) оповещатель «КОП-25(С) «ПОЖАР», а на техническом этаже оповещатель АС-24.

Управление системой оповещения предусматривается автоматически через модуль управляющий МА-УОП.

При пожаре включаются все сирены по пожарному отсеку (секции).

Расчет минимального сечения кабеля линии оповещения.

Расчет проводится для аварийного режима при отсутствии основного питания и максимальном допустимом разряде АКБ в блоке питания, для режима пожарной тревоги.

В соответствии с принятой практикой минимальное рабочее напряжение разряженной АКБ принимается 22В. При этом АКБ  отдает 90% своей емкости.

Минимальное рабочее напряжение сирен  – 18В.

Минимальное сечение кабеля опреднляется по формуле:

S= 2*17,5*L / R ,

где S – сечение в мм2

L – длина кабеля в км,

R – сопротивление кабеля в Ом,

17,5 – удельное сопротивление меди в Ом/км*мм2

Определим допустимое сопротивление кабеля питания:

R=ΔU / I,

где ΔU – допустимое падение напряжения на кабеле, ΔU=22В-18В=4В,

I – суммарное потребление тока сиренами в режиме тревоги, I=0,306А,

В результате R = 4В/0,306А=13 Ом

Зная требуемую длину кабеля L=0,15 км, определяем минимальное сечение кабеля:

S= 2*17,5 *0,15/13 = 0,4 мм2.

Перевод сечения в диаметр по формуле:

D = Корень (S / 0,78)= Корень(0,4/0,78)=0,72мм

Для системы оповещения применяем кабель UT 105нг(A)-FRLS FE180 1*2*1,0 mm (0,75мм2).

Примечание:

В расчете сечения кабеля было принято допущение о том, что вся нагрузка размещается на конце кабеля, на удалении 0,15 км. При равномерном распределении нагрузки по длине кабеля сечение может быть уменьшено.

- Устройство слаботочного стояка.

Прокладка проводов и кабелей ШС выполняется открыто по существующим строительным конструкциям. При горизонтальной разводке кабельных трасс систем пожарной сигнализации и оповещения использовать трубы ПВХ, короба электромонтажные и фасонные изделия.

Вертикальная разводка должна проводиться в специально оборудованных стояках слаботочных сетей. На этажах трубы заводятся в специальные шкафы электрослаботочных устройств.

Силовой кабель питания клапанов дымоудаления прокладывается отдельно.

На этажах жилых секций необходимо обеспечить ввод в квартиры, для чего следует проложить электротехнический короб ПВХ по внеквартирному коридору на высоте  250 мм от верха дверной коробки квартиры, ввод в квартиру выполнить из короба  в трубе ПВХ.

- Программирование алгоритма работы ППКОПУ.

Программировать прибор рекомендуется с использованием программы «Конфигуратор - V», в соответствии с инструкцией по программированию. Все устройства входящие в состав ЩПС2-2А уже запрограммированы на заводе производителе. Чтобы не потерять настройки щита необходимо сначала скачать установленную конфигурацию на ППКОПУ. Далее создать «Объекты» по количеству этажей и присвоить им имена в соответствии с шаблоном.

ПX_ЭтажYY, где: X – фактический номер подъезда; YY – номер этажа, в двухзначном обозначении. Например, П2_Этаж05 (что означает: подъезд второй, этаж пятый).

В свойствах каждого объекта включить режим УПА (автоматического  включения автоматики) и тем самым программно присвоить сигнал УПА 1 каждому объекту первой секции. Для управления ПД, ВД, лифтами и оповещения создается отдельный объект (автоматика).

Все МА-7ТС (МА-ПУЭ) запрограммировать на пожарную функцию таким образом, чтобы сигнал «ПОЖАР-2» («по первому срабатыванию» см. ПО «Конфигуратор») формировался при включении двух дымовых пожарных извещателей в объекте.

Сработка реле МА-У (МА-ПУЭ) на КДУ устанавливается в импульсном режиме работы (джампер установлен). При сработке извещателя находящегося в данном объекте, происходит включение реле («по второму пожару в объекте» см. ПО «Конфигуратор», МА-У). Контакты 13, 14 МА-ПУЭ исп.3 подключить к контрольному шлейфу КДУ положения заслонки клапана.

Создать объект противопожарного водопровода и прописать МА-7ТК каждого этажа (МА-ПУЭ), «по срабатыванию одного устройства». Работу реле МА-У задать («по первому пожару в объекте, см. ПО «Конфигуратор»).

## Задать работу реле МА-У4 на включение противопожарной автоматики (дымоудаления, подпора воздуха и опускание лифтов) по сигналу «УПА1».

Принцип работы противопожарной автоматики.

Взаимосвязь АУПС с другими системами.

При возникновении задымления во внеквартирных коридорах, холлах в жилой части здания, в коридорах квартир при срабатывании двух дымовых извещателей ИП 212-90 ОДИН ДОМА-2® или ручного извещателя ИПР-Кск в защищаемом помещении прибор формирует сигнал «ПОЖАР-2». На ЖКИ дисплее высвечивается «ПОЖАР» и происходит время отсчета «До пуска УПА….», о чем свидетельствует импульсный режим работы красного светодиода «Пож. Автоматика Подготов/Пуск»» и указывается  точное место возгорания, например: «П2_Этаж05», «Квартира № 17, 18, 19, 20», или «Внеквартирный коридор». После окончания отсчёта времени происходит включение противопожарной автоматики.

При событии «ПОЖАР-2» на соответствующем этаже, МА-ПУЭ исп.3 (МА-У) подает команду на открытие КДУ. При открытии клапана размыкаются, концевые контакты контроля положения клапана и сигнал об открытии КДУ передается на прибор. Все события фиксируется в журнале энергонезависимой памяти прибора.

По окончании времени происходит запуск группы УПА,  сигнал подается на МА-УОП – включается оповещение, включается система дымоудаления, подпора воздуха, опускание лифта, на МА-У4.

Более подробное описание процесса программирования ППКОПУ «Юнитроник-496», смотреть в «Руководстве по программированию».

- Передача сигнала на ОДС.

Для выдачи сигналов на объединенную диспетчерскую службу (ОДС) используются  выходы ЩПС:

- сигнал «Пожар-2» (секция 1) на ОДС от реле № 1 прибора;

- сигнал «Неисправность» (общий) на ОДС от реле № 2 прибора;

- сигнал «Открыт вентиль ПК» (общий) на ОДС от реле № 3 прибора;

- сигнал «Пожар-1» (общий) на ОДС от реле № 4 прибора;

- сигнал «Пожар-2» (секция 2) на ОДС от ЩПС2-2А, через МА-У;

При включении систем дымоудаления и подпора воздуха поступает общий сигнал «Автоматика включена» на ОДС о включении автоматики, через МА-У.

7. Включение противопожарного насоса.

Формирование сигнала на включение противопожарного насоса осуществляется автоматически от ИП УОС-2-к-м или от метки МА-7ТК подключенной к датчику реле давления. Выход сигнала на включение пожарного насоса осуществляется от Щита (МА-У).

  - Электропитание и заземление.

Электропитание ЩПС2-2А  выполнить в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ), после АВР от запроектированной сети переменного тока напряжением 220В, частотой 50Гц. Цепь питания щита монтировать кабелем UTS201нг(А)-FRLS FE180 3*1.5мм2 от основного электрощита с выделением в отдельную группу и установкой автомата. Последнее обеспечивается Заказчиком. Кабель проложить в ПВХ кабель-канале.

Элементы электротехнического оборудования автоматической установки пожарной сигнализации 	должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.007.0. Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции. Потенциалы должны быть уравновешены. Сопротивление заземляющего устройства  должно быть не более 4 Ом.

Заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ, издание 7, гл.1.7), СНиП 3.05.06.85 «Электротехническое устройства», требованиями ГОСТ 12.1.30-81 и технической документацией заводов изготовителей комплектующих изделий.

Пусконаладочные работы следует проводить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06.