## Лист1
Расчет емкости АКБ для функционирования СПЗ при прекращении электроснабжения от основного источника питания | [6 empty] | * - подставить необходимые значения в столбец "кол-во" ** - выбрать АИП в зависимости от тока нагрузки и емкости АКБ
Расчет емкости АКБ как АИП в сосаве СПЗ Юнитроник 496М: | [6 empty] | Примечания
№ | Наименование оборудования | I ДР, А | I ТР, А | Кол-во * | I ДР, А | I ТР, А
1 | СДИ | 0.025 | 0.05 |  | 0 | 0
2 | ВПУ | 0.025 | 0.05 |  | 0 | 0
3 | ETHERNET U-2 | 0.07 | 0.07 |  | 0 | 0
4 | АДАПТЕР Contact ID (CID) | 0.02 | 0.02 |  | 0 | 0
5 | ИКЛ-1 | 0.017 | 0.017 |  | 0 | 0
6 | РП-485 | 0.02 | 0.02 |  | 0 | 0
7 | МАКС-ТС | 0.011 | 0.031 |  | 0 | 0 | суммарный ток потребления извещателей, не более 2 мА
8 | ИП 212-141 (V1.04) | 0.0045 | 0.0045 |  | 0 | 0
9 | ИП 212-189 "Шмель" | 0.009 | 0.009 |  | 0 | 0
10 | ДИП-31 (ИП 212-31) | 0.014 | 0.014 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | при необходимости добавить ДИП
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| ИПР-И исп.2 | 4e-05 | 4e-05 |  | 0 | 0
| УДП-И исп.2 | 4e-05 | 4e-05 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | при необходимости добавить ИПР/УДП
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
11 | МАКС-УОП-В | 0.006 | 0.006 |  | 0 | 0 | суммарный ток потребления табло, не более 0,4 А
12 | Табло Т-24 | 0.02 | 0.02 |  | 0 | 0
13 | Молния-24 | 0.02 | 0.02 |  | 0 | 0
14 | Молния-24 ULTRA | 0.04 | 0.04 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | при необходимости добавить табло
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
15 | МАКС-УОП | 0.007 | 0.033 |  | 0 | 0 | суммарный ток потребления оповещателей, не более 3 А
16 | Шмель-24В (ПКИ-МШ) | 0 | 0.025 |  | 0 | 0
17 | Маяк-24-3М1 | 0 | 0.02 |  | 0 | 0
18 | ОПЗ Антишок (ПТК "ИВС") | 0 | 0.04 |  | 0 | 0
19 | Маяк-24-СТ | 0 | 0.02 |  | 0 | 0
20 | Филин (ПКИ-СП24) (красный) | 0 | 0.04 |  | 0 | 0
21 | Астра-10 исп. 3 | 0 | 0.85 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | при необходимости добавить оповещатели
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
22 | УК-ВК/04 (2 реле) | 0 | 0.03 |  | 0 | 0
23 | УК-ВК/05 (1 реле) | 0 | 0.03 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | при необходимости добавить оборудование
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
24 | ИПДЛ-Д-I 4р (Однокомпонентный) | 0.003 | 0.007 |  | 0 | 0
25 | ИПДЛ-Д-I 4р (Однокомпонентный) с ВУОС | 0.003 | 0.035 |  | 0 | 0
26 | ИПДЛ-Д-II 4р (Двухкомпонентный) | 0.003 | 0.0065 |  | 0 | 0
27 | ИПДЛ-52СМД (ИП212-52СМД) | 0.007 | 0.035 |  | 0 | 0
28 | ИПДЛ-52М (ИП212-52М) | 0.015 | 0.04 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | при необходимости добавить ИПДЛ
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
29 | Тюльпан 1-1 (ИП 330-1-1) 4-х проводный ШС | 0.003 | 0.008 |  | 0 | 0
30 | Тюльпан 1-1 (ИП 330-1-1) 2-х проводный ШС | 0.0002 | 0.006 |  | 0 | 0
31 | Пульсар 1-01Н | 0.003 | 0.025 |  | 0 | 0
32 | Спектрон-201 4-х проводный ШС | 0.003 | 0.027 |  | 0 | 0
33 | Спектрон-201 2-х проводный ШС | 0.05 | 0.025 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | при необходимости добавить ИПП
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Итого | 0 | 0
| C акб (емкость АКБ, А*ч) | 0
Расчет времени (t) выполнения своих функций СПЗ, питаемых от АКБ
1 | Значение емкости АКБ в начальный период эксплуатации |  |  |  | 100% | 100
2 | Коэффииент старения АКБ |  |  |  | К стр | 1.25
3 | Знаяение емкости АКБ в конечный период эксплуатации |  |  |  | S, % | 80
4 | Расчет времени выполнения своих функций СПЗ, питаемых от АКБ |  |  |  | t, ч | #DIV/0!
Рекомендуемые блоки резервированного питания **
Адресные, в составе системы Юнитроник 496М
№ | Наименование | Потр. max P | Ток нагр. | Вых. напр. | Емкость АКБ | Кол-во АКБ
1 | МАКС-БПРА-24-2/7 | 70 Вт | 2 А | 24В | 7 Ач | 2 шт.
2 | МАКС-БПРА-24-2/12 | 70 Вт | 2 А | 24В | 12 Ач | 2 шт.
Не адресные, в составе системы Юнитроник 496М
№ | Наименование | Потр. max P | Ток нагр. | Вых. напр. | Емкость АКБ | Кол-во АКБ
1 | ББП РАПАН-24/1,5 (364) | 5 Вт | 1 А | 24В | 4.5 Ач | 2 шт.
2 | БРП-24-3/7 исп.1 | 115 Вт | 3 А | 24В | 7 Ач | 2 шт.
3 | БРП-И-24-3/14 | 115 Вт | 3 А | 24В | 7 Ач | 4 шт.
4 | ББП РАПАН-24/3 (365) | 5 Вт | 3 А | 24В | 12 Ач | 2 шт.
5 | ББП-24 исп.1 | 110 Вт | 3 А | 24В | 17 Ач | 2 шт.
6 | БРП-24-3/40 | 115 Вт | 3 А | 24В | 40 Ач | 2 шт.
7 | БРП-И-24-5/40 | 178 Вт | 5 А | 24В | 40 Ач | 2 шт.